## LAMPIRAN ‘1’

#### PILI BOMBA

1.	AM.

Ada         Tidak			Ulasan

1.1. 	Adakah   terdapat   pili   bomba  baru

yang  ada  berhampiran  di   kawasan		             		Anggaran jarak ..........m. 	bangunan pemeriksaan ?

1.2. 	Adakah   terdapat   pili  bomba  yang

sediada didalam  lingkungan  91.5 m			             	Anggaran jarak ..........m. 	(300’) daripada sempadan bangunan

pemeriksaan ?

1.3. 	Jenis pili bomba baru : 			Bertiang   /   Bawah tanah

- TEKNIKAL.

2.1. 	Adakah   kedudukan  “False  spindle”       	Ya     /    Tidak

memuaskan ?

Ada   /    Tiada

2.2. 	Adakah “Hydrant chamber” 	diadakan petak-petak simen/keluli ?

2.3.	Adakah “Hydrant chamber base” 	telah disimenkan ?

2.4	Adakah   pengeluaran  air   dari  pili	Ya     /    Tidak

bomba memuaskan ?

2.5.	Adakah  pili  bomba  tersebut  di cat 	Ya     /    Tidak

kuning       mengikut      keperluasan

MS 1489:1:1999 ?

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘2’

#### SISTEM PILI BOMBA BERTEKANAN

1.	AM

- Ulasan

1.1.	Berapakah  jumlah  pili  bomba  	di seluruh kawasan ?

buah

(jenis bertiang (pillar type))

1.2.	Adakah  terdapat  kedudukan  semua	Ya     /    Tidak

pili bomba memuaskan ?

(mengikut pelan asal Bomba yang diluluskan)

1.3.	Adakah    terdapat  penambahan  pili	Ya     /    Tidak

bomba ?

2.	BREECHING INLET

2.1.	Adakah  terdapat  halangan  untuk ke 	Ya     /    Tidak

injab masuk bomba (Breeching inlet)

sistem tersebut ?

3.	HOS & HOS KABINET

3.1.	Adakah   hos  kabinet  diadakan untuk	Ada   /    Tiada

untuk setiap pili bomba ?

3.2.	Adakah   terdapat   2  hos   berukuran	Ada   /    Tiada

30 m  x  63.5 mm   dan    satu    nozel

berkawal didalam setiap hos kabinet ?

3.3.	Adakah  hos   kabinet   berkunci   dan	Ada   /    Tiada

kunci disediakan ?

3.4.	Adakah hos di cat merah ?			Ya     /    Tidak

4.	TANGKI AIR

4.1.	Berapakah kapisiti air ditangki ?		36,000 gln.	/          54,000 gln

(2 pengeluaran)               (3 pengeluaran)

4.2.	Adakah pemetakkan tangki diadakan ?	Ada   /    Tiada

4.3.	Adakah paip di cat merah ?		Ya     /    Tidak

4.4.	Adakah tangki di cat merah ?		Ya     /    Tidak

4.5.	Adakah “Water level indicator”		Ya     /    Tidak

berfungsi ?

5.	PAM

5.1.	Ujian pam				Auto  	(dengan membuka “drain – pipe” perlahan-lahan)

Cut-in	         Cut-off

1.	“Jockey pump”       	psi	        psi

2.	“Duty pump”		psi	        psi

3.	“Standy-by pump”	psi         -

(ujian di buat dengan “A/C cut-off”)

- Manual

- “Jokey pump”	          Baik   /   Tidak baik

- “Duty pump”	          Baik   /   Tidak baik

- “Stand-by pump”	          Baik   /   Tidak baik

Ujian “Indications” boleh di buat serentak ke 	“Main panel” .

a) Ujian pam “run”        Berfungsi / Tidak berfungsi

b) Ujian pam “fail”        Berfungsi / Tidak berfungsi

c) Ujian pam “trip”        Berfungsi /Tidak berfungsi

5.2.	Adakah semua pam ditandakan ?		Ada   /    Tiada

6.	BILIK PAM

6.1.	Lampu Kecemasan			Ada   /    Tiada

6.2.	Tanda  ‘BILIK PAM’			Ada   /    Tiada

(di luar bilik pam)

6.3.	Pengudaraan biasa			Memuaskan / Tidak memuaskan

6.4.	Pam “Plint”				Ada   /    Tiada

6.5.	Alat pemadam api CO2			Ada   /    Tiada

6.6.	Kebersihan (house keeping)		Memuaskan / Tidak memuaskan

7.	Ujian tekanan dan pengeluaran air pili bomba :

7.1.	Bagi 2 pili bomba 	600 igpm	65 hingga 75 psi		Baik   /   Tidak baik

7.2.	Bagi 3 pili bomba		900 igpm	65 hingga 75 psi		Baik   /   Tidak baik

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

### LAMPIRAN ‘3’

#### SISTEM HOS GELUNG (Hose Reel System)

1.	AM

1.1.	Berapakah jumlah hos gelung di 	seluruh bangunan ?

buah

(mengikut pelan asal Bomba)

1.2.	Adakah  pergerakan  “Pump panel”	Ya     /    Tidak

dipertalikan  kepada  “Main  fire

alarm panel” ?

2.	TANGKI  AIR

2275 liter hos pertama  &

1137.5 liter hos yang berikutnya dan maksima 9100 liter.

…............… liter

2.1.	Adakah kapasiti storan air mengikut    	perkiraan yang dikehendaki oleh 	UBBL 1984 Jadual ke -10 ?

2.2.	Adakah tangki di cat dengan warna 		Ya     /    Tidak

merah ?

2.3.	Adakah tangki “Hose reel” di kongsi	Ya     /    Tidak

dengan tangki sistem lain @ domestik ?

3.	TEKNIKAL

3.1.	Adakah pancutan air memuaskan ?		Ya     /    Tidak

(anggaran jarak 20’ bagi 3 hose reel di buka serentak)

3.2.	Adakah “By-pass pipe” diadakan ?		Ya     /    Tidak

(jika kedudukan pam di atas, sistem di bawah)

3.3.	Adakah nozel dan gelung hos berada	Ya     /    Tidak

dalam keadaan baik ?

3.4.	Adakah sistem di “Tap-off” daripada 	Ya     /    Tidak

mana-mana sistem lain ?

( jika ya tandakan - / )

i)	Sistem Pili Bomba bertekanan

ii)	Sistem Pancur Basah

iii)	Sistem Penyembur Air Automatik

iv)	Sistem Berasingan

- Jika di “Tap-off” dari mana-mana sistem di atas :

Adakah di sediakan PRV				Ada   /    Tiada

(Pressure reducing valve) ?

Jenis PRV yang di gunakan			……………………………

4.	HOS										Ulasan

4.1.	Adakah gelong hos terhalang/terlindung ? 	Ada   /    Tiada

4.2.	Adakah terdapat hos hilang ?		Ada   /    Tiada

4.3.	Adakah terdapat nozel hilang ?		Ada   /    Tiada

5.	PAM

5.1.	Ujian pam				Auto  	(dengan membuka “drain – pipe” perlahan-lahan)

Cut-in	         Cut-off

1.	“Jockey pump”       	psi	       psi

2.	“Duty pump”		psi	       psi

- Manual (ujian melalui pam panel)

- “Jockey pump”	          Baik   /   Tidak baik

- “Duty pump”	          Baik   /   Tidak baik

Ujian “Indications” boleh di buat serentak ke 	“Main panel” .

a) Ujian pam “run”        Berfungsi / Tidak berfungsi

b) Ujian pam “fail”        Berfungsi / Tidak berfungsi

c) Ujian pam “trip”        Berfungsi /Tidak berfungsi

5.2.	Adakah semua pam ditandakan ?		Ada   /    Tiada

6.	BILIK PAM

6.1.	Lampu Kecemasan			Ada   /    Tiada

6.2.	Tanda  ‘BILIK PAM’			Ada   /    Tiada

(di luar bilik pam)

6.3.	Pengudaraan biasa			Memuaskan / Tidak memuaskan

6.4.	Pam “Plint”				Ada   /    Tiada

6.5.	Alat pemadam api CO2			Ada   /    Tiada

6.6.	Kebersihan (House keeping)		Memuaskan / Tidak memuaskan

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘4’

- PANCUR BASAH (Wet Riser)

1.	Jumlah :

1.1.	“Stack”						buah

1.2. 	“Stage” 						buah

Ada         Tidak			Ulasan

2.	Adakah kedudukan injap masuk bomba (Breeching inlet) lebih daripada 18 meter dari Pili Bomba yang terdekat ?

3.	Adakah “Glass fronted cabinet” diadakan untuk injap masuk ?

4.	Adakah kedudukan “Landing valve” di dalam 	Ya     /    Tidak		       ……………

“Protected area” ? Beri Ulasan.

(didalam “lift lobby” / tangga keselamatan)

5.	Adakah terdapat 2 hos berukuran 30m x 37mm hos dan nozel berkawal disediakan pada setiap “Landing valve” ?

6.	Adakah kapasiti air tangki mencukupi ?

(water capacity  - min. 45.5 cu m (10,000 gln))

7.	Adakah 3 “Ways outlet” diadakan di bumbung bangunan ?

(jika bumbung rata atau ada “Heli-pad”)

8.	Adakah tanda ‘Pancur basah’ diadakan di 	setiap kabinet luar “Landing valve” ?

9.	Adakah “Return pipe” balik ke tangki ?  		Ya     /    Tidak

10.	Adakah menggunakan PRV ?			Ya     /    Tidak

(Pressure reducing valve)

11.	PAM

11.1.	Ujian pam				Auto  	(ujian dengan membuka “drain – pipe” perlahan-lahan)

Cut-in	         Cut-off

1.	“Jockey pump”       	psi	        psi

2.	“Duty pump”		psi	        psi

3. 	“Standy-by pump”	psi         -

(ujian di buat dengan “A/C cut-off”)

Manual 	(ujian melalui pam panel)

- “Jokey pump”	          Baik   /   Tidak baik

- “Duty pump”	          Baik   /   Tidak baik

- “Stand-by pump”	          Baik   /   Tidak baik

Ujian “Indications” boleh di buat serentak ke 	“Main 	panel” .

a) Ujian pam “run”        Berfungsi / Tidak berfungsi

b) Ujian pam “fail”        Berfungsi / Tidak berfungsi

c) Ujian pam “trip”        Berfungsi /Tidak berfungsi

11.2.	Adakah semua pam ditandakan ?		Ada   /    Tiada

11.3.	Adakah 	  bekalan    bahan    api		Ada   /    Tiada

disediakan dan mencukupi ?

12.	BILIK PAM

12.1.	Lampu Kecemasan			Ada   /    Tiada

12.2.	Tanda  ‘BILIK PAM’			Ada   /    Tiada

(di luar bilik pam)

12.3.	Pengudaraan biasa			Memuaskan / Tidak memuaskan

12.4.	Pam “Plint”				Ada   /    Tiada

12.5.	Alat pemadam api CO2			Ada   /    Tiada

12.6.	Kebersihan (House keeping)		Memuaskan / Tidak memuaskan

13.	Ujian tekanan dan pengeluaran air sistem pancur basah :

13.1.	Pengeluaran air		500 igpm / 750 igpm	Memuaskan / Tidak memuaskan

(untuk 2/3 out let)

13.2.	Tekanan air		65 psi hingga 75 psi	Memuaskan / Tidak memuaskan

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

## LAMPIRAN ‘5’

- PANCUR KERING (Dry Riser)

1.	Jumlah “Stack” mengikut  pelan JBPM yang		 buah

diluluskan.

Ada         Tidak			Ulasan

2.	Adakah kedudukan injap masuk bomba (Breeching inlet) lebih daripada 18 meter dari pili bomba yang terdekat  dan ada apa-apa halangan ?

3.	Adakah kedudukan “Landing valve” di-dalam ruang terlindung (protected area) ?

(didalam ruang tangga @ “lift lobby”)

4.	Adakah “Drain valve” disediakan pada “Breeching inlet” di tingkat bawah sekali ?

5.	Adakah jarak antara injap masuk bomba (Breeching inlet) ke “Riser” melebihi 12 meter ?

6.	Adakah “Glass fronted cabinet” diadakan untuk injap masuk ?

7.	Adakah di sediakan “Air release valve” (ARV) di penghujung paip di tingkat teratas sekali ?

8.	Saiz paip :

Ketinggian bangunan 		Saiz paip		Bil. Breeching Inlet

18.3 m  hingga 22.875 m		102 mm garispusat	2  ways breeching Inlet

22.875 m  hingga  30.5 m 		152.4 mm garispusat	4  ways breeching Inlet

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

## LAMPIRAN ‘6’

- PANCUR KERING MENURUN (Down Comer)

1.	AM

  - Jumlah “Stack”					buah

Ada         Tidak			Ulasan

2.	Adakah jarak kedudukan injap masuk bomba (Breeching inlet) lebih daripada 18 meter dari pili bomba yang terdekat dan tiada apa-apa halangan?

3.	Adakah kedudukan “Landing valve” di dalam ruang terlindung (protected area) ?

(didalam ruang tangga @ “lift lobby”)

4.	Adakah terdapat 2 hos berukuran 30m x 37mm  hos disetiap “Landing valve” dalam keadaan baik dan boleh di gunakan ?

(2 gulung hos dan 1 nozel)

5.	Kapisiti tangki air hendaklah tidak kurang

daripada 10,000 gln. ?

6.	Adakah sistem ini disediakan pam			Ya     /    Tidak

7.	PAM

7.1.	Ujian pam				Auto  	(Dengan membuka “drain – pipe” perlahan-lahan)

Cut-in	         Cut-off

1.	“Jockey pump”       	psi	       psi

2.	“Duty pump”		psi	       psi

- Manual (ujian melalui pam panel)

- “Jokey pump”	          Baik   /   Tidak baik

- “Duty pump”	          Baik   /   Tidak baik

Ujian “Indications” boleh di buat serentak ke 	“Main panel” .

a) Ujian pam “run”        Berfungsi / Tidak berfungsi

b) Ujian pam “fail”        Berfungsi / Tidak berfungsi

c) Ujian pam “trip”        Berfungsi /Tidak berfungsi

7.2.	Adakah semua pam ditandakan ?		Ada   /    Tiada

8.	BILIK PAM

8.1.	Lampu Kecemasan			Ada   /    Tiada

8.2.	Tanda  ‘BILIK PAM’			Ada   /    Tiada

(di luar bilik pam)

8.3.	Pengudaraan biasa			Memuaskan / Tidak memuaskan

8.4.	Pam “Plint”				Ada   /    Tiada

8.5.	Alat pemadam api CO2			Ada   /    Tiada

8.6.	Kebersihan (House keeping)		Memuaskan / Tidak memuaskan

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

## LAMPIRAN ‘7’

- SISTEM SEMBURAN  AUTOMATIK

- Rekabentuk mengikut pelan M&E yang diluluskan oleh JBPM.

1.1.	Extra Light :

1.2.	Odinary Hazard   I			15 m ............... 30 m ............... 45 m

Odinary Hazard   II			15 m ............... 30 m ............... 45 m

Odinary Hazard   III			15 m ............... 30 m ............... 45 m

1.3.	Extra High Hazard			Design Density ...............

Ada         Tidak			Ulasan

2.	Adakah “Breeching inlet” di adakan ke sistem atau ke tangki ?

3.	Adakah jarak kedudukan injap masuk bomba (Breeching inlet) lebih daripada 18 meter dari pili bomba yang terdekat dan tiada apa-apa halangan?

4.	Adakah “Glass fronted cabinet” diadakan untuk injap masuk ?

5.	Adakah  “Flow switch” dihubungkan          ke “Main fire alarm panel” ?

6.	Adakah setiap tingkat / zon diadakan “Flow switch” ?

7.	Adakah terdapat “Isolation valve” diadakan untuk setiap zon ?

8.	Adakah bilik pam ditandakan ?

9.	Adakah tangki di cat dengan warna merah ?

10.	PAM

10.1.	Ujian pam				Auto  	(ujian dengan membuka “drain – pipe” perlahan-lahan)

Cut-in	         Cut-off

1.	“Jockey pump”       	psi	        psi

2.	“Duty pump”		psi	        psi

3. 	“Standy-by pump”	psi         -

(ujian di buat dengan “A/C cut-off”)

Manual 	(ujian melalui pam panel)

- “Jokey pump”	          Baik   /   Tidak baik

- “Duty pump”	          Baik   /   Tidak baik

- “Stand-by pump”	          Baik   /   Tidak baik

Ujian “Indications” boleh di buat serentak ke 	“Main 	panel” .

a) Ujian pam “run”        Berfungsi / Tidak berfungsi

b) Ujian pam “fail”        Berfungsi / Tidak berfungsi

c) Ujian pam “trip”        Berfungsi /Tidak berfungsi

10.2.	Adakah semua pam ditandakan ?		Ada   /    Tiada

10.3.	Adakah 	  bekalan    bahan    api		Ada   /    Tiada

disediakan dan mencukupi ?

11.	BILIK PAM

11.1.	Lampu Kecemasan			Ada   /    Tiada

11.2.	Tanda  ‘BILIK PAM’			Ada   /    Tiada

(di luar bilik pam)

11.3.	Pengudaraan biasa			Memuaskan / Tidak memuaskan

11.4.	Pam “Plint”				Ada   /    Tiada

11.5.	Alat pemadam api CO2			Ada   /    Tiada

11.6.	Kebersihan (House keeping)		Memuaskan / Tidak memuaskan

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

## LAMPIRAN ‘8’

- SISTEM KARBON DIOKSIDA

1.	Bilangan						sistem

2.	Tempat-tempat sistem C02 yang di pasang :

Total		Local

Flooding	Aplication

2.1) ......................................... kdgn : ........... kg

2.2) ......................................... kdgn : ........... kg

2.3) ......................................... kdgn : ........... kg

- Nota: gunakan borang lain jika ada tambahan jumlah

Ada         Tidak			Ulasan

3.	Adakah “Manual key switch” diadakan ?

4.	Adakah sistem ini dihubungkan ke “Main fire alarm panel” ?

5.	Adakah terdapat “Warning light” berwarna hijau dan merah pada pintu keluar ?

6.	Adakah bilik tersebut dilengkapi dengan “Curtain wall” ?

7. 	Ujian Alat pengesan “Double knock system”

7.1	Menguji alat pengesan haba (pertama)	Berfungsi / Tidak berfungsi

7.2	Menguji alat pengesan asap (kedua)		Berfungsi / Tidak berfungsi

7.3	Setelah  25 saat loceng berbunyi		Ada   /    Tiada

(ujian 7.1 dan 7.2 dilakukan serentak)

7.4	“Warning light”                     		Berfungsi / Tidak berfungsi

(semasa ujian loceng)

7.5	Ujian “Manual key switch”		Berfungsi / Tidak berfungsi

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘9’

- WATER SPRAY

Ada         Tidak			Ulasan

1.	Adakah sistem dipertalikan ke “Main control panel” ?

2.	Adakah “Breeching inlet” dibekalkan kepada tangki ?

3.	Adakah sistem pam bagi “Water spray” diasingkan dengan sistem penyembur air automatik ?

4.	Jenis-jenis pam :					Jockey	  Duty	   Standby

i.	Diesel

ii.	Elektrik

5.	Pengujian ke atas pam :

i.	Manual

- Automatik

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

LAMPIRAN ‘10’

#### SISTEM SANGGA KEMBANGAN TINGGI (High Expension Foam)

1.	Bilangan 						sistem

2.	Jumlah kandungan buih keseluruhan ?			liter

3. 	Jenis buih yang digunakan ?			AFFF / Fluoroprotein / 3M

4.	Kadar pegembangan buih ?			3%  atau  6%

- Tempat-tempat yang dilindungi sistem buih dan jenis sistem :

Top pourer	Base injector

  - Nama: …………………………….

  - Nama: …………………………….

  - Nama: …………………………….

6.	Jenis penggera yang digunakan ?			Gas atau Linear

(jika ada)

Ada         Tidak			Ulasan

7.	Adakah sistem ini boleh bertindak secara manual ?

8.	Adakah sistem ini mempunyai “Salenoid valve” bagi mengawal pengaliran air ?

9.	Adakah sistem ini dipertalikan ke “Main fire 	alarm panel” ?

10.	Adakah sistem-sistem gabungan didalam 	sistem buih ?

(nyatakan sistem-sistem gabungan yang digunakan)

11.	Adakah sistem buih dibekalkan pam-pam 	berasingan ?

12.	Adakah penjana buih di dalam keadaan baik ?

13.	Adakah “Flexible hose” telah diselenggara ?

14. 	Adakah “Top poured” telah diselenggara ?

15.	Jangkamasa penggunaan kandungan buih.		.............	jam

- Jangka hayat buih yang digunakan.			.............	bulan

- Tarikh mula-mula buih dibekalkan.			.........................

- Jangkamasa sistem buih mulai bertindak		.........................

bila di aktifkan.

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

LAMPIRAN ‘11’

#### ALAT PEMADAM API MUDAH ALIH

1.	Bilangan 						unit

2.	Jenis : ………………..................……....……

Ada         Tidak			Ulasan

3.	Adakah kedudukan nya mengikut pelan yang diluluskan ?

4.	Adakah alat pemadam api itu telah di periksa

oleh JBPM ?								Tarikh : ..............................

5.	Adakah ianya digantung dengan “Bracket” dan “Hook” ?

6.	Adakah mempunyai tanda kelulusan daripada SIRIM ?

7.	Adakah telah diperiksa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat dan mempunyai resit Bomba H 13 ?

8.	Adakah telah tamat tempoh pemeriksaan tahunan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat ?

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘12’

- DELUGE SYSTEM

Ada         Tidak			Ulasan

1.	Adakah sistem dipertalikan ke “Main control panel” ?

2.	Adakah “Breeching inlet” dibekalkan kepada tangki ?

3.	Adakah sistem pam bagi “Deluge system” di asingkan dengan sistem penyembur air automatik ?

4.	Jenis-jenis pam :					Jockey	  Duty	   Standby

i.	Diesel

ii.	Elektrik

5.	Pengujian ke atas pam :

i.	Manual

- Automatik

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

## LAMPIRAN ‘13’

#### PINTU API

1.	Bilangan keseluruhan pintu rintangan api di

dalam bangunan mengikut pelan bangunan			buah

yang diluluskan oleh JBPM ?

2.	Surat kelulusan daripada JBPM mengikut		Ada   /    Tiada			tahun .............

tarikh tahun pemasangan ?

(surat yang di keluarkan oleh Bahagian PPP)

3.	Surat invois (invoice) dari pembekal kepada		Ada   /    Tiada

tuan punya berserta No.Siri semua pintu rintangan api dibeli ?

4.	Terdapat  rintangan  atau  halangan  di mana- 	Ada   /    Tiada

mana hadapan pintu rintangan api ?

5.	Bagaimanakah keadaan elemen-elemen pintu api seperti :

Baik      Tidak baik		Ulasan

- “Door closer”

- “Lock set”

Ada         Tidak

- Tag beserta No.Siri :

(mengikut invois bekalan)

- Tanda    ‘PINTU   RINTANGAN   API

HENDAKLAH SENTIASA DITUTUP’.

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

#### LAMPIRAN ‘14’

#### LANTAI (TERMASUK LANTAI PETAK)

Ada         Tidak			Ulasan

1.	Adakah pembinaan lantai telah mematuhi kehendak yang dinyatakan dalam Jadual ke-4 UBBL 1984 ?

2.	Adakah gelegar lantai kayu direka bentuk mengikut kehendak UBBL 1984, Para 103(2) ?

3.	Adakah lantai kayu terdiri daripada kayu keras atau jenis kayu yang di awet seperti mana kehendak UBBL 1984, Para 103 ?

4.	Adakah gelegar kayu, 25mm lebih tebal daripada gelegar lantai yang bersampingan seperti mana kehendak UBBL 1984, Para 103 (3) ?

5.	Adakah lantai dalam bangunan yang melebihi 30 meter di bina sebagai lantai petak seperti mana UBBL 1984, Para 137, 138 ?

6.	Adakah lantai yang mengasing sebahagian sesuatu bangunan daripada mana-mana bahagian lain bangunan yang sama kedalam kumpulan maksud yang berlainan telah mematuhi kehendak Jadual Ke-5 UBBL 1984 ?

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘15’

#### DINDING LUAR

Ada         Tidak			Ulasan

1.	Adakah dinding luar keseluruhannya dibina daripada bahan tidak mudah terbakar ?

2.	Adakah salutan pada dinding luar mempunyai permukaan yang mematuhi spesifikasi kelas ‘O’ ? seperti mana UBBL 1984, para 144, 204 ?

3.	Adakah terdapat apa-apa ruang buka pada dinding luar berhampiran dengan sesuatu tangga luar dalam jarak 2 meter mendatar dan 9 meter menegak ? seperti mana UBBL 1984, para 191(1).

4.	Adakah cermin berdawai yang sentiasa berkeadaan tertutup dipasang pada tingkap atau ruang buka bergilap yang dibuka pada dinding luar berhampiran tangga ? seperti mana UBBL 1984, para 191(3).

5.	Adakah ruang buka dalam dinding luar dilindungi oleh pengadang api ? seperti mana UBBL 1984, para 149.

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘16’

#### DINDING PENGASING

Ada         Tidak			Ulasan

1.	Adakah paip corong asap menembusi dinding pengasing ?

2.	Adakah lain-lain paip yang menembusi dinding pengasing daripada bahan boleh terbakar ?

(nyatakan jenis dan diameter)

3.	Adakah lain-lain paip yang menembusi dinding pengasing daripada bahan tidak mudah terbakar ?

(nyatakan jenis dan diameter)

4.	Adakah pengadang api di tempat laluan paip tersebut ?

5.	Adakah ruang buka di dinding tersebut ?

6.	Adakah terdapat pemasangan pintu api di ruang terbuka tersebut ?

(nyatakan tempoh ketahan api (TKA) bagi pintu api)

7.	Adakah dinding pengasing yang membentuk suatu persimpangan dengan bumbung di lanjutkan ke atas permukaan atas bumbung dengan jarak tidak kurang 225 mm ? seperti mana UBBL 1984, para 141(3).

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘17’

#### DINDING PANGSA

1.	Berapakah ketebalan dinding pangsa ?		........................................

2.	Apakah bahan binaan yang digunakan bagi

dinding pangsa ?					........................................

Ada         Tidak			Ulasan

3.	Adakah terdapat apa-apa pembukaan pada dinding tersebut ?

4.	Sekiranya ada, adakah ruang buka dipasang dengan pintu api ?

(nyatakan tempoh ketahanan api (TKA) bagi pintu api)

5.	Adakah terdapat ruang buka untuk saluran pengudaraan ?

6.	Sekiranya terdapat, adakah mempunyai pengadang api dan dipasang sesekat api automatik ?

7.	Adakah ruang buka untuk apa-apa paip melalui dinding tersebut ?

8	Adakah dinding pangsa dilanjutkan ke bahagian bawah permukaan penutup bumbung ?

9.	Adakah terdapat ruang buka untuk pelongsor sampah ?

10.	Sekiranya ada, adakah dipasang dengan pintu api yang mempunyai TKA satu jam dan ditutup rapat ?

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘18’

#### DINDING BAWA BEBAN

1.	Bahagian :	Dinding bawa beban dalam

Dinding bawa beban luar

2.	Jenis dinding :	Bata bakar

Bata simen

Ada         Tidak			Ulasan

3.	Adakah ketebalan dinding tidak kurang daripada 100 mm ?

4.	Adakah mematuhi tata amalan spesifikasi piawaian syor-syor struktur bagi dinding bawa beban ?

5.	Adakah terdapat pengubahsuaian ?

(nyatakan dimana  dan bentuk pengubahsuaian )

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘19’

#### PENGASINGAN KAWASAN RISIKO KEBAKARAN

Ada         Tidak			Ulasan

1.	Adakah bilik dandang dibina berasingan dengan struktur binaan yang mempunyai Tempoh Ketahanan Api (TKA) ?

2.	Adakah kawasan storan bahan api dibina berasingan dengan struktur binaan yang mempunyai Tempoh Ketahanan Api    (TKA) ?

3.	Adakah bilik dobi dibina berasingan dengan elemen struktur binaan yang mempunyai Tempoh Ketahanan Api (TKA) ?

4.	Adakah bilik bengkel dibina berasingan dengan elemen struktur binaan yang mempunyai  Tempoh  Ketahanan  Api (TKA) ?

5.	Adakah storan bahan yang bahaya dibina berasingan dengan elemen struktur binaan yang mempunyai Tempoh Ketahanan Api (TKA) ?

- Adakah kawasan storan gas petroleum cair dibina berasingan dengan elemen struktur yang mempunyai Tempoh Ketahanan Api (TKA) ?

- Adakah bilik linen dibina berasingan dengan elemen struktur yang mempunyai Tempoh Ketahanan Api (TKA) ?

- Adakah Bilik Alat Ubah (Transfomer) dan substesyen dibina dengan elemen struktur yang mempunyai Tempoh Ketahanan Api (TKA) ?

- Adakah stor cecair mudah terbakar dibina berasingan dengan elemen struktur yang mempunyai Tempoh ketahanan Api     (TKA) ?

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘20’

#### PENGADANG API

Ada         Tidak			Ulasan

1.	Adakah diperbuat daripada bahan tidak mudah terbakar ?

2.	Apakah jenis pengadang api yang di-  gunakan ?

3.	Adakah mendapat kelulusan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ?

4.	Adakah pemasangan pengadang api dalam keadaan memuaskan ?

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

## LAMPIRAN ‘21’

#### SESEKAT API (Fire Damper)

1.	Jumlah bilangan  sesekat api yang  diadakan

mengikut    “Lay - out  plan”   bagi   sistem			buah

penghawa dingin.

2.	Apakah menepati piawaian yang diluluskan ?	Ya     /    Tidak

Ada         Tidak			Ulasan

3.	Adakah berfungsi secara :

- 3.1.	“Motorised”

3.2.	“Fusible link”

4.	Adakah berfungsi secara “Alarm mode”?

5.	Adakah sesekat api diaktifkan secara “Fusible link” pada “Air return duct” ?

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘22’

- SISTEM PENGUDARAAN

Ya/Ada         Tidak		Ulasan

1.	Penghawa Dingin (Air Conditioner)

1.1.	Adakah   penghawa   dingin    jenis

“Centralized” ?

1.2.	Adakah  terdapat  penghawa  dingin

secara berasingan ?

1.3.	Adakah dipasangkan “Fire damper” secara “Motorised” atau “Fusible link” pada mana-mana struktur terlindung yang diperlukan mengikut UBBL 84 ?

1.4.	Adakah terdapat bilik AHU  ?

1.5.	Adakah “Smoke detector” dibilik 	AHU 	dihubungkan ke “Main fire 	alarm 	panel” ?

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘23’

#### LUBANG TERLINDUNG

Ada         Tidak			Ulasan

1.	Adakah dilindungi dengan pintu api ?

(nyatakan tempoh ketahanan api bagi pintu api)

2.	Adakah “Floor slap” dimeterai dengan “Fire seal” ?

3.	Adakah ianya di dalam keadaan bersih dan kemas ?

4.	Adakah terdapat simpanan bahan mudah terbakar / meruap / meletup ?

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

# LAMPIRAN ‘24’

#### SUIS PENGASINGAN ELEKTRIK

1.	Jumlah yang ada						buah

Ada         Tidak			Ulasan

2.	Adakah kedudukannya dalam kepungan tangga menentang kebakaran ? sepertimana UBBL 1984, para 240(1).

3. 	Adakah kedudukan parasnya betul ?

4.	Adakah ia dilabelkan dengan “Fireman isolation switch” ?

5.	Adakah ia dilabelkan mengikut zon/tingkat ?

6.	Adakah ia berwarna merah ?

7.	Adakah ia jenis yang diluluskan oleh IEE ?

8.	Adakah bekalan kuasa elektrik terputus mengikut zoning atau tingkat sekiranya suis pengasingan elektrik di “On” kan ?

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘25’

#### ROLLER SHUTTER

1.	Bilangan :						buah

Ada         Tidak			Ulasan

2.	Adakah berfungsi sebagai “Compartmentation” semasa  kebakaran ?

3.	Adakah pemasangan “Roller shutter” secara menegak (vertical) ?

4.	Adakah pemasangan “Roller shutter” secara mendatar (horizontal)  ?

5.	Adakah berfungsi secara “Motorised” bersama “Alarm mode” ?

6.	Adakah mendapat kelulusan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ?

7.	Apakah terdapat pintu api bersebelahan sebagai jalan keluar pilihan ?

8.	Adakah terdapat tanda ‘KELUAR’ di atas pintu rintangan api ?

9.	Adakah  terdapat   tanda   tempoh  ketahanan 	api ?

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

# LAMPIRAN ‘26’

- SISTEM PENGESAN API AUTOMATIK

- Pengesan Haba (Heat Detector) dan Pengesan Asap (Smoke Detector)

Ada         Tidak			Ulasan

1.	Adakah alat pengesan ini dipasangkan pada lokasi mengikut pelan M&E yang di- luluskan ?

2.	Adakah terdapat siling “Void” yang melebihi 800mm ?

3.	Sekiranya ada, adakah alat pengesan ini dipasang di ruang tersebut ?

4.	Adakah    ianya    diadakan   disetiap   bilik ?

5.	Adakah ia mempunyai zoning yang memuaskan ?

6.	Hasil ujian, adakah ianya bertindak mengikut sistem yang sepatutnya dan ianya di hubungkan ke panel utama ?

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

## LAMPIRAN ‘27’

#### SISTEM PENGGERA KEBAKARAN (Fire Alarm System)

- Ulasan

1.	Jumlah  Alat Pecah Kaca (Call point) yang di tentukan mengikut pelan yang diluluskan oleh JBPM ?

2.	Apakah jenis pendawaian (Wire) yang di		Ya	 Tidak

gunakan :

1.	Pecah Kaca  (Call point)  	3/039

2.	Loceng (Bell)		7/029

3.	Cara pendawaian yang di gunakan :

- PVC

2.	G.I Conduit

3.	Lain-lain (kelulusan JBPM)

Ada         Tidak

4.	Adakah terdapat Alat Pecah Kaca           (Call point) terlindung dan terhalang (pengunaannya) ?

5.	Cara Uji : (yang mana pecah kaca)			Berfungsi	Tidak berfungsi

- Ujian “Alarm mode” (bunyi)

2.	Ujian “General alarm” (selepas          5 minit seluruh penggera akan berbunyi)

3.	Ujian “Fault”

(lihat indikasi di “Main fire alarm panel”)

- Ujian Indikasi di “Main fire alarm panel”

(untuk “Main fire alarm system” sahaja)

- “Alarm test”

- “Fault test”

- “Isolate test”

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘28’

#### SISTEM PENGGERA PENUNJUK ISYARAT

Ada         Tidak			Ulasan

1.	Adakah ianya ditempatkan pada lokasi yang betul dan berkesan ?

2.	Adakah ianya dihubungkan ke “Main fire alarm panel” ?

3.	Adakah pendawaian mengikut specifikasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ?

4.	Setelah diuji, adakah ianya dalam keadaan yang memuaskan ?

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

## LAMPIRAN ‘29’

#### PANEL PENGGERA KEBAKARAN

1.	Lokasi “Main fire alarm panel” mengikut 		Ya     /    Tidak

pelan asal Bomba :

2.	Jenis  “Main fire alarm panel” :

“Wall mounted”

“Console”

“Micro processor”

Ada         Tidak			Ulasan

3.	Adakah terdapat “Sub-panel” disetiap tingkat/zon ?

4.	Adakah terdapat bateri ?

5.	Adakah ia dilabelkan mengikut zoning ?

6.	Adakah lakaran “Mimic plan” dan “Circuitory  diagram” diadakan dalam  ruang panel utama?

7.	Adakah semua sistem kebakaran dipertalikan ke “Main fire alarm panel”?

8.	Adakah terdapat alat perhubungan/siaraya (P.A. system)?

9.	Adakah terdapat interkom bomba ?

10. 	Cara uji						..........................

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘30’

#### AKSES PERKAKAS BOMBA

Ada         Tidak			Ulasan

1.	Adakah akses perkakas bomba telah diadakan ?

2.	Adakah kelebaran akses perkakas bomba telah mengikut spesifikasi yang   ditetapkan 6 meter lebar ?

3.	Adakah akses perkakas bomba mengikut kadar minimum perimeter banguan ? sepertimana UBBL 1984 para 140.

4.	Adakah kemudahan untuk jentera bomba berpusing atau berundur (turning circle) telah diadakan di akses perkakas bomba ?

5.	Adakah terdapat sebarang binaan di atas akses perkakas bomba yang boleh menghalang jentera bomba ?

6. 	Adakah terdapat kecerunan jalan akses perkakas bomba sesuai untuk kegunaan jentera bomba ?

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘31’

- LIF BOMBA

1.	Bilangan lif :					..............	  buah

Ada         Tidak			Ulasan

2.	Lif Bomba

3.	Kuasa Pendua

4.	Mematuhi “Mode” operasi

5.	Adakah terdapat tanda amaran        ‘JANGAN MENGGUNAKAN LIF SEMASA KEBAKARAN’ ?

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘32’

#### RUANG ASAP

1.	Bilangan    ruang    asap    sedia    ada    yang

diluluskan    oleh     Jabatan     Bomba    dan			buah

Penyelamat Malaysia ?

(UBBL 1984, Para 196)

Ada         Tidak			Ulasan

2.	Adakah kelebaran ruang asap lebih kecil dari kelebaran tangga dijalan keluar ?

3.	Adakah ruang asap dilengkapi dengan pintu api ?

(nyatakan tempoh ketahanan api bagi pintu api)

4.	Adakah ruang asap dilengkapi dengan lampu kecemasan ?

5.	Adakah ruang asap dilengkapi dengan tanda ‘KELUAR’ ?

6.	Adakah terdapat apa-apa barang atau kelengkapan lain yang menghalang ruang asap ?

7.	Adakah terdapat pengudaraan semulajadi/ mekanikal bagi ruang asap ?

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘33’

#### TANGGA MENENTANG KEBAKARAN

Ada         Tidak			Ulasan

1.	Adakah jumlah tetingkat diantara setiap pelantar tidak melebihi 16 tetingkat ?

2.	Adakah terdapat halangan pada tangga ?

3.	Adakah tangga dibina hingga ke paras bumbung ?

4.	Adakah kedudukan tangga didalam bangunan ?

5.	Adakah tangga didalam bangunan dikepung oleh ruang terlindung ?

6.	Adakah kedudukan tangga di luar      bangunan ?

7.	Adakah jarak diantara tangga mematuhi kehendak UBBL 1984, Para 174 ?

8.	Adakah terdapat pengudaraan semulajadi / mekanikal sepertimana yang dikehendaki oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘34’

#### RUANG AKSES MENENTANG KEBAKARAN

1.	Bilangan ruang akses menentang  kebakaran

adalah seperti mana pelan yang diluluskan.			buah

Ada         Tidak			Ulasan

2.	Adakah setiap ruang mempunyai keluasan lantai tidak kurang daripada 5.57 meter persegi ? Seperti mana UBBL 1984, para 242.

3.	Adakah keluasan ‘Tingkap Boleh Dibuka’ (Open window) lebih dari 25% daripada keluasan ruang lantai ? Seperti mana UBBL 1984, para 242.

4.	Adakah pengudaraan kekal tambahan yang mempunyai ruang buka bebas 464 cm persegi telah di sediakan ? Seperti mana UBBL 1984, para 242.

5.	Adakah sistem pengisitekan mekanikal telah diadakan sebagai alternatif ?

6.	Adakah pintu yang digunakan oleh ruang akses menentang kebakaran mempunyai tempoh ketahanan api (TKA) ?

(nyatakan tempoh ketahanan api (TKA) bagi pintu api)

7.	Adakah lampu kecemasan telah diadakan    didalam ruang akses menentang  kebakaran ?

8.	Adakah sistem-sistem pepasang tetap yang diadakan didalam ruang akses menentang kebakaran ?

(nyatakan sistem-sistem pepasang tetap yang diadakan)

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘35’

#### RUANG TERLINDUNG

1.	Bilangan  ruang  terlindung  yang  sedia  ada.		buah

2.	Bilangan   ruang   terlindung   adalah   seperti

pelan yang diluluskan.					buah

3.	Bagaimanakah keadaan pepasangan keselamatan kebakaran yang terdapat di dalam ruang terlindung seperti :

Ada         Tidak			Ulasan

- Pintu rintangan api

- Pengudaraan

- Dinding

- Kepala “Sprinkler”

- Lampu tanda ‘KELUAR’

- Unit titik isyarat

- Telefon bomba

- Penggera kebakaran

- ……………………….……….……

- ……………………….……….……

- ………………………….….………

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘36’

#### PUSAT PEMERINTAHAN DAN KAWALAN

1.	Kedudukan Panel Utama (Main panel) : 		...........................................

2.	Jenis  Panel  Utama :

“Wall mounted”

“Console”

“Micro Processor”

Ada         Tidak			Ulasan

3.	Adakah terdapat sub-panel disetiap      tingkat / zon ?

3.1.   Berapakah   jumlah   tingkat  /  zon  dan

jumlah sub-panel ?				...........................................

3.2    Zon / tingkat paling tinggi ?			...........................................

4.	Adakah terdapat bateri ?

5.	Adakah lakaran “Mimic plan” dan “Circuitory diagram” diadakan pada panel utama ?

6.	Adakah semua sistem kebakaran dipertalikan ke panel utama ?

7.	Adakah terdapat alat perhubungan/siaraya (P.A. system) ?

8.	Adakah terdapat interkom (intercom) bomba ?

9.	Pegawai Penyelia bilik / Pusat pemerintahan

dan Kawalan. 					...........................................

(jika ada)

  - Adakah bilik / pusat pemerintahan dan kawalan ini mempunyai petugas pada setiap masa (24 jam) ?

- Adakah sistem talian terus (CMS) ke balai  bomba ?

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘37’

#### SISTEM KOMUNIKASI SUARA

Ada         Tidak			Ulasan

1.	Adakah pembesar suara (speaker) diletakkan pada lokasi yang betul dan berkesan ?

2.	Setelah diuji, adakah ianya dalam keadaan yang memuaskan ?

3.	Adakah ia diadakan disetiap ruangan umum dan setiap tingkat ?

4.	Adakah ia diadakan disetiap lif  lobi ?

5.	Adakah ia diadakan disetiap tangga menentang kebakaran ?

6.	Adakah ia diadakan disetiap koridor ?

7. 	Adakah ia  diadakan  di keseluruhan premis ?

- Adakah ia mempunyai “Over riding system” ?

- Adakah ia dibekalkan dengan kuasa pendua ?

- Adakah sistem komunikasi suara diletakkan di dalam bilik kawalan ?

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘38’

#### UNIT TITIK ISYARAT

1.	Jumlah :							buah

2.	Lokasi :						...........................................

3.	Piawaian yang diluluskan :			...........................................

Ada         Tidak			Ulasan

4.	Adakah  unit  titik  isyarat  dalam  keadaan baik ?

5.	Adakah  bateri  berada  dalam keadaan baik ?

6.	Adakah jarak mencukupi iaitu 6 meter dikira dari dinding dan 12 meter antara unit          ke unit ?

7.	Adakah lampu menyala setelah diuji secara menekan “Test button” ?

8.	Adakah lampu menyala setelah diuji dengan memutuskan bekalan kuasa elektrik ?

9.	Adakah pendawaian unit titik isyarat dengan elektrik berasingan ?

10.	Adakah unit titik isyarat dilindungi/ dihalang oleh apa-apa perhiasan, barang atau kelengkapan lain ?

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘39’

#### BATERI PUSAT (Central Battery)

1.	Kedudukan bateri pusat :				...........................................

2.	Jenis bateri yang digunakan ?			...........................................

3.	Berapakah jumlah kapasiti bekalan elektrik ?	...........................................

Ada         Tidak			Ulasan

4.	Adakah kedudukannya mudah dimasuki air ?

5.	Adakah bekalan bateri cukup membekalkan sekurang-kuranya 87½ % elektrik kepada sistem-sistem kecemasan ?

6.	Adakah pendawaian elektrik bagi sistem bateri pusat disalurkan di dalam paip logam serta berasingan ?

7.	Adakah bekalan bateri pusat mencukupi bagi tempoh sekurang-kurangnya 1 ½ jam ?

8.	Nyatakan sistem-sistem yang mendapat		i) 	........................................................................

bekalan elektrik dari bateri pusat ?

ii)  	........................................................................

iii) 	........................................................................

iv)	........................................................................

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘40’

#### SET JANAKUASA (Generator Set)

1.	Kedudukan set janakuasa :				...........................................

Ada         Tidak			Ulasan

2.	Adakah kedudukan set janakuasa mudah dimasuki air ?

3.	Adakah ia disambungkan ke panel ?

4.	Adakah “Exhause pipe” dibalut dengan “Asbestos” ?

5.	Adakah terdapat tanda bagi bilik set janakuasa ?

Ada         Tiada

6.	Adakah terdapat dibilik set janakuasa :

i)	Telefon bomba

ii)	Lampu kecemasan

iii)	Alat pemadam api

7.	Apakah jenis bateri yang digunakan ?		...........................................

8.	Masa bagi set janakuasa bekerja apabila

A/C tergendala ?					...........................................

9.	Masa bagi set janakuasa berkerja apabila

A/C dipertalikan ?				...........................................

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

## LAMPIRAN ‘41’

#### LAMPU KECEMASAN (EL)

Ya           Tidak			Ulasan

1.	Adakah ianya diletakkan pada lokasi yang betul  dan mengikut pelan yang diluluskan ?

2.	Adakah ianya mempunyai “Self contained” bateri ?

3.	Adakah pendawaian letrik bagi lampu kecemasan berasingan dari pendawaian    lain ?

4.	Adakah ianya dari jenis yang diluluskan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ?

5.	Daripada ujian adakah ianya dalam keadaan        	Berfungsi / Tidak berfungsi

memuaskan ?

- “Test button”

- “Off switch box”

- “On fireman switch”

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

## LAMPIRAN ‘42’

#### LAMPU KECEMASAN (TANDA ‘KELUAR’)

1.	Adakah    lokasi   dan    kedudukan    tanda		Ya     /    Tidak

‘KELUAR’   kecemasan   mengikut   pelan

yang diluluskan ?

- Adakah tanda ‘KELUAR’  kecemasan dari		Ada   /    Tiada

jenis yang diluluskan oleh Jabatan Bomba

dan Penyelamat Malaysia ?

- Adakah      pendawaian     letrik     diambil 		Ya     /    Tidak

berasingan untuk lampu tanda ‘KELUAR’ ?

4.	Daripada ujian adakah ianya dalam keadaan        	Berfungsi / Tidak berfungsi

memuaskan ?

    - “Test button”

    - “Off switch box”

    - “On fireman switch”

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘43’

#### PINTU KELUAR

Ada         Tidak			Ulasan

1.	Adakah pintu keluar mencukupi ?

2.	Adakah pintu keluar boleh dibuka dari dalam tanpa menggunakan kunci ?

3.	Adakah pintu keluar berkunci ?

4.	Adakah pintu keluar mempunyai penutup automatik ?

5.	Adakah penutup pintu automatik berada di dalam keadaan baik ?

- Adakah pintu  keluar  boleh  menutup  secara

automatik ?

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘44’

#### KORIDOR TERLINDUNG

Ada         Tidak			Ulasan

1.	Adakah rekabentuk koridor terlindung mempunyai dinding sekat tempoh ketahanan api tidak kurang dari setengah jam ?

2.	Adakah penggunaan semua ruang buka dalam dinding sekat dipasang lampu tetap ?

3.	Adakah pemasangan pintu tertutup dengan sendirinya atau tidak ?

4.	Adakah pintu mempunyai tempoh ketahanan api tidak kurang dari setengah jam ?

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘45’

#### PINTU KELUAR TINGKAT

1.	Bilangan  pintu  keluar  tingkat  jenis tunggal.		buah

2.	Bilangan     pintu      keluar     tingkat      jenis		buah

berkembar ?

Ada         Tidak			Ulasan

3.	Adakah pintu keluar tingkat boleh dibuka dari dalam ?

4.	Adakah daun pintu semasa dibuka menghala keluar ?

5.	Adakah kedudukan pintu keluar tingkat sepertimana pelan yang diluluskan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ?

6.	Adakah daun-daun pintu berkembar mengikut rentetan yang betul semasa    ditutup ?

7.	Adakah jarak diantara pintu keluar tingkat tidak kurang daripada 5 meter ? Seperti mana UBBL 1984, para 174(1).

8.	Adakah terdapat pengubahsuaian pada pintu keluar tingkat ?

(nyatakan bentuk pengubasuaian)

9.	Adakah pengubahsuaian yang dibuat mendapat kelulusan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ?

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- LAMPIRAN ‘46’

#### TANGGA TERLINDUNG

1.	Bilangan  tangga  terlindung  yang  sedia  ada

(UBBL 168, 177, 180).					buah

2.	Bilangan   tangga  terlindung  adalah   seperti

mana pelan yang telah diluluskan ?	atau			buah

bilangan   sepatutnya    berdasarkan    kepada

pengiraan. (sertakan pengiraan di lampiran)			buah

Ada         Tidak			Ulasan

- Adakah jarak jalan mati melebihi had mengikut UBBL 1984, Jadual ke-7 ?

(nyatakan dimana  dan jarak)

4.	Adakah jarak perjalanan melebihi had 	seperti mana UBBL 1984, Jadual ke-7 ?

(nyatakan dimana  dan jarak)

5.	Adakah  kelebaran  tangga  melebihi 	seperti mana UBBL 1984, para 167(2), 	168(2), 170(c), 171(3) dan Jadual ke-7 ?

(nyatakan dimana  dan lebar yang sedia ada)

6.	Adakah rekabentuk (termasuk keluasan 	pelantar, bilangan anak tangga, tempoh 	ketahanan api dan kedudukannya) tangga 	selamat 	seperti mana UBBL 1984 para 189, 	190  dan 191 ?

(nyatakan dengan detail rekabentuk yang tidak dipatuh dengan ukuran, tangga yang mana)

7.	Adakah pengudaraan bagi tangga  	mencukupi ?  seperti mana UBBL 1984 para 	198,  199,  200,  201 & 202.

(nyatakan dengan tangga yang mana tidak patuhi)

8.	Adakah	jalan keluar terakhir dihalang 	sepertimana UBBL 1984 , para 174  ?	 	Mengikut UBBL bagi tangga jenis “Core 	design” atau terletak di tengah-tengah 	bangunan, jalan keluar terakhir didalam 	bangunan biasanya ditangkat bawah dan 	hendaklah terus menghala keluar bangunan 	atau apa halangan ?

(nyatakan dimana  dan jarak)

Komen :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................